## Slide 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE ABDERAHMANE MIRA DE BEJAIA
FACULTE DE TECHNOLOGIE
Département de Génie Electrique
Subject
Presented by : Dr. Nacéra ROUHA
        Lecturer A
        Electrical Engineering Dept.
        Faculty of Technology
        A. MIRA University of Bejaia
Electrical Security

## Slide 2
Subject: Electrical Security
Code : UED 22
Nombre de crédits : 2
Subject coefficient : 2

## Slide 3
Objectifs de l’enseignement:
La matière a pour objectif d’informer le futur Master en Electrotechnique sur:
- les dangers du courant électrique,
-la nature des accidents électriques,
- Les règles et les procédures de travail
-les méthodes de secours des accidentés électriques
-et de lui donner les connaissances suffisantes pour lui permettre de choisir au mieux les dispositifs de protection du matériel et du personnel intervenant dans l’industrie et autres domaines d’utilisation de ces équipements.

## Slide 4
Teaching objectives:
The subject aims to inform the future Master in Electrical Engineering, Automatic, Telecommunications and Electronics on:
- The dangers of electric current,
- The nature of electrical accidents,
- Work rules and procedures
- Rescue methods for electrical accidents
- And to give him sufficient knowledge to enable him to best choose the protection devices for equipment and personnel involved in industry and other areas of use of this equipment.

## Slide 5
Sommaire
Introduction
Les dangers du courant électrique
Les formes d’accidents
Risques dont la source est d ’origine électrique
Les effets du courant électrique sur le corps humain
Principaux effets du courant électrique sur l’homme
Evolution
Autres complications
Les effets indirects du courant électrique
Les facteurs influençant les dommages corporels
La résistance du corps humain et Calcul de l’intensité du courant
Pourquoi les accidents arrivent-ils
Risques de Surcharge
Que disent les statistiques
Quelles sont les mesures de protection
Les mesures de protection contre les contacts direct
Les mesures de protection contre les contacts indirects
Protection des personnes
Protection contre les surcharges et les court-circuit
Appareillage de Séparation et de Condamnation
Protection par le bon choix de la procédure de travail
Travail hors tension: La consignation électrique
Travail sous tension: Travail au contact, Travail à distance, Travail au potentiel
Travail au voisinage
Outillages et matériel de protection individuel et collectif
Prescriptions et Recommandations
Quoi faire suite à une électrisation?

## Slide 6
Summary
Introduction
The dangers of electric current
The forms of accidents
Risks whose source is of electrical origin
The effects of electric current on the human body
Main effects of electric current on humans
Evolution
Other complications
The indirect effects of electric current
Factors influencing bodily injury
The resistance of the human body and Calculation of current intensity
Why do accidents happen?
Overload Risks
What do the statistics say?
What are the protection measures?
Protective measures against direct contact
Protective measures against indirect contact
Protection of people
Overload and short circuit protection
Separation and Condemnation Apparatus
Protection by the right choice of the work procedure
Working off voltage: Electrical lockout
Working under voltage: Work in contact, Work at a distance, Work at potential
Neighborhood work
Individual and collective protective tools and equipment
Prescriptions and Recommendations
What to do following electric shock?

## Slide 7: Introduction
Il est vrai que la découverte de l’énergie électrique a été parmi les principales causes de la révolution industrielle dans le monde.
Mais bien que l’électricité soit bénéfique pour l’homme, elle est aussi très dangereuse et peut être mortelle parfois.

## Slide 8
Introduction
It is true that the discovery of electrical energy was among the main causes of the industrial revolution in the world.
But although electricity is beneficial to humans, it is also very dangerous and can sometimes be fatal.

## Slide 9: Les dangers du courant électrique
Les dangers du courant électrique proviennent de mises en contact accidentelles de parties du corps avec des conducteurs sous tension.
Ces contacts peuvent provoquer des commotions électriques qui peuvent être mortelles.

## Slide 10: The dangers of electric current
The dangers of electric current come from accidental contact of parts of the body with live conductors.
These contacts can cause electrical shocks which can be fatal.

## Slide 11
LES FORMES D’ACCIDENTS
Amorçage
Indirect
Direct
Sans contact
Phase (HT)
Terre
Phase
Neutre
Terre
Phase
Neutre
Terre
Isolant
Source d’énergie électrique
Avec contact
Approche d’un conducteur sous haute tension et d’un élément conducteur relié à la terre
Relativement rare
Contact entre une partie active sous tension et un élément conducteur relié à la terre
Très fréquent
Contact entre une partie active sous tension et une autre partie active sous tension
Fréquent
Contact entre une masse mise accidentellement sous tension et un élément conducteur relié à la terre
Relativement fréquent
Contact entre une masse mise accidentellement sous tension et une autre masse mise acciden-tellement sous tension
Très rare

## Slide 12
Forms of accidents
Priming
Indirect
Direct
Without contact
Phase (HV)
Ground
Phase
Neutral
Ground
Phase
Neutral
Ground
Insulating
Source of electrical energy
With contact
Approaching a high voltage conductor and a grounded conductive element
Relatively rare
Contact between a live part under voltage and a grounded conductive element
Very common
Contact between an active part under voltage and another active part under voltage
Frequent
Contact between an accidentally energized mass and a grounded conductive element
Relatively common
Contact between a mass accidentally energized and another mass accidentally energized
Very rare

## Slide 13
Contact par l’intermédiaire de la carcasse d’un moteur, accidentellement sous tension.
Contact avec un conducteur (phase) directement ou par l’intermédiaire d’un élément conducteur
Ces accidents proviennent souvent d’un matériel en mauvais état.
Ces accidents proviennent souvent de négligences lors de manipulations.
Les contacts directs :
Les contacts indirects :

## Slide 14
Contact via the casing of a motor, accidentally energized.
Contact with a conductor (phase) directly or via a conductive element
These accidents often come from equipment in poor condition.
These accidents often result from negligence during handling.
Direct contacts :
Indirect contacts :

## Slide 15
RISQUES DONT LA SOURCE EST D ’ORIGINE ELECTRIQUE
Individu
(même les animaux)
Installation
Electrisation: désigne tout accident électrique, mortel ou non.
Elle peut se traduire par une simple commotion, qui peut ne pas avoir de suite, ou, à l’opposé, par un état de fibrillation ventriculaire, entraînant la mort.
36 %
Electrocution: est un accident mortel, dû à l’électricité
22%
Brûlure externe: parfois graves
42%
Incendies
Explosions
Détérioration de l'outil de production

## Slide 16
Electrocution: is a fatal accident due to electricity
22%
Risks whose source is of electrical origin
Person
(even animals)
Installation
Electrification: refers to any electrical accident, fatal or not. It can result in a simple concussion, which may not have any consequences, or, on the contrary, in a state of ventricular fibrillation, leading to death.
 36%
External burn: sometimes serious
42%
Fires
Explosions
Deterioration of the production tool

## Slide 17: Les effets sur les personnes
l’électrocution: décès 22%
l’électrisation: 36%
  réaction du corps due à un contact accidentel avec l’électricité ( choc électrique)
les brûlures: 42%

## Slide 18
LES EFFETS DU COURANT ELECTRIQUE SUR LE CORPS HUMAIN
Les effets et dommages provoqués dépendent du trajet du courant électrique dans le corps humain. Certains organes souffrent plus fortement des chocs électriques.
Les muscles fléchisseurs
Les muscles respiratoires
Le muscle cardiaque
Le bulbe rachidien
La peau
Fibrillation ventriculaire
Asphyxie avec cyanose
Collage de la victime ;
impossibilité de se libérer
Picotement ;
brûlures
Inhibition des centres commandant les manœuvres respiratoires et réglant le rythme cardiaque
Passage du courant dans…

## Slide 19
The effects of electric current on the human body
The effects and damage caused depend on the path of the electric current in the human body. Certain organs suffer more severely from electric shocks.
Flexor muscles
Respiratory muscles
The heart muscle
The spinal bulb
The skin
Ventricular fibrillation
Asphyxia with cyanosis
Collage of the victim;
inability to break free
Tingling;
burns
IInhibition of the centers controlling respiratory maneuvers and regulating the heart rate
Passage of current in …

## Slide 20
Effet thermique
Brûlure
Par arc
Electrothermique
Picotement
Contraction musculaire
Tétanisation des muscles respiratoires
Secousse électrique
(0,5 mA ~ )
(5 mA ~ )
(10 mA ~ )
(25 mA ~ )
Fibrillation ventriculaire
(50 mA ~ )
T
E
M
P
S
(130 mA - )
(2 mA - )
Electrisation
Mort clinique
Fibrillation ventriculaire :
fonctionnement anarchique du coeur (nécessité d’utiliser un défibrillateur)
Principaux effets du courant électrique sur l’homme
D’autres risques et dommages peuvent être subits par le corps humain.
Ainsi, un court-circuit peut notamment provoquer :
- des brûlures par projection de matière en fusion
- un rayonnement ultraviolet intense
- un dégagement de gaz toxique
- un incendie, une explosion

## Slide 21
(*) Avec un courant de 80mA, de brève durée (inférieure au cycle cardiaque : 0,75s), il serait possible de déclencher une fibrillation ventriculaire à deux conditions :
· Le courant doit passer par la région cardiaque,
· Le choc électrique doit atteindre le cœur au cours de la phase post-systolique du cycle cardiaque, dite phase critique (figure 2.12).
Cette phase dure environ 20% du cycle, elle est donc voisine de 0 ,16s pour un cycle de 0,75 (matérialisé par la partie ascendante de t)

## Slide 22
Effet thermique
Brûlure
Par arc
Electrothermique
Picotement
Contraction musculaire
Tétanisation des muscles respiratoires
Secousse électrique
(0,5 mA ~ )
(5 mA ~ )
(10 mA ~ )
(25 mA ~ )
Fibrillation ventriculaire
(50 mA ~ )
T
E
M
P
S
(130 mA - )
(2 mA - )
Electrisation
Mort clinique
Fibrillation ventriculaire :
fonctionnement anarchique du coeur (nécessité d’utiliser un défibrillateur)
Principaux effets du courant électrique sur l’homme
Seuils de brûlure
Seuils d’inhibition nerveuse
(100 mA ~ )
(2 A ~ )

## Slide 23
Thermal effect
Burn
By arc
Electrothermal
Tingling
Muscle contraction
Tetanization of the respiratory muscles
Electric shake
(0,5 mA ~ )
(5 mA ~ )
(10 mA ~ )
(25 mA ~ )
Ventricular fibrillation
(50 mA ~ )
T
I
M
E
S
(130 mA - )
(2 mA - )
Electrisation
Clinical death
Ventricular fibrillation: abnormal functioning of the heart (need to use a defibrillator)
Main effects of electric current on humans
Burn thresholds
Nervous inhibition thresholds
(100 mA ~ )
(2 A ~ )
P
Q
R
S
T
P
Q
R
S
0,16s
Critical phase
0,75s
Cardiac cycle
Systole
Diastole

## Slide 24
Evolution
Pertes fonctionnelles
Certaines complications peuvent être observées, notamment cardiaques et rénales.
Sur le tracé électrocardiographique
Les brûlures entraînent des lésions vasculaires par fragilisation et thromboses.
tachycardie sinusale
extrasystoles
fibrillation auriculaire
L’atteinte rénale est la conséquence des brûlures électrothermiques qui aboutissent à des nécroses internes blocage des reins
Oligurie (diminution de la sécrétion rénale) Anurie (Arrêt de la production rénale)

## Slide 25
Evolution
Functional losses
Certain complications may be observed, notably cardiac and renal.
On the electrocardiographic tracing
Burns cause vascular lesions through weakening and thrombosis.
sinus tachycardia
extrasystoles
atrial fibrillation
Renal damage is the consequence of electrothermal burns which result in internal necrosis blockage of the kidneys
Oligurie (diminution de la sécrétion rénale) Anurie (Arrêt de la production rénale)

## Slide 26: Autres complications
Douleurs chroniques
Faiblesses musculaires
Pertes fonctionnelles et sensorielles
Troubles neurologiques aigus

## Slide 27: Other complications
Chronic pain
Muscle weaknesses
Functional and sensory losses
Acute neurological disorders

## Slide 28
Les séquelles sensorielles
sont essentiellement observées lorsque l’arc électrique ou le trajet du courant dans l’organisme intéresse la tête, il s’agit plus souvent de troubles oculaires, plus rarement de troubles auditifs. .
Autres complications
Douleurs chroniques
Faiblesses musculaires
Pertes sensorielles

## Slide 29
Sensory sequelae:
Are mainly observed when the electric arc or the path of the current in the body affects the head, these are more often eye disorders, more rarely hearing disorders.
Other complications
Chronic pain
Muscle weaknesses
Sensory losses
Sensory sequelae
The luminous and calorific effect (electric arc)
Conjunctivitis
Corneal burns
On the passage of current in the body
That interests the head
Lens opacity
Cataract
That interests the inner ear
Vertigo
Reduction in hearing acuity

## Slide 30
Séquelles cutanées, Tendineuses et muqueuses :
Des cicatrices vicieuses avec troubles vasomoteurs,
Des rétractions des tendons entraînant parfois une gêne fonctionnelle importante.
Par suite de brûlures électriques, les lésions, situées le plus souvent au niveau des mains ou des bras, laissent persister :

## Slide 31
Skin, tendon and mucous membrane sequelae:
Vicious scars
with vasomotor disorders.
Tendon retractions
sometimes causing significant functional discomfort
As a result of electrical burns, the lesions, most often located on the hands or arms, leave:

## Slide 32
Troubles neurologiques aigus

## Slide 33
Neurological complications
Psychic and psycho-neurological disorders
Emotiveness
Agitation
Insomnia
Irrational fear of electricity
Depressive state such as post-traumatic syndrome
Organic disorders
Electrical syncope
Loss of speech
Temporary partial paralysis
Obnubilation
Coma
Cerebral edema
Intracranial hypertension
Lesion of the nerve substance
Paraplegia
Parkinson's syndrome
Neuralgia
Acute neurological disorders

## Slide 34
Les effets indirects du courant électrique sur l’homme
D’autres risques et dommages peuvent être subits par le corps humain.
Ainsi, un court-circuit peut notamment provoquer :
- des brûlures par projection de matière en fusion
- un rayonnement ultraviolet intense
- un dégagement de gaz toxique
- un incendie, une explosion

## Slide 35
Indirect effects of electric current on humans
Other risks and damages may be suffered by the human body.
Thus, a short circuit can notably cause:
- burns from projection of molten material
- intense ultraviolet radiation
- a release of toxic gas
- fire, explosion

## Slide 36
Les effets indirects du courant électrique
1-Effets du champ électrique et magnétique
2-Les ondes hertziennes
3-Bruits et vibrations
4-Les incendies
5-Les matières nuisibles
6-Les explosions

## Slide 37
The indirect effects of electric current
1-Effects of the electric and magnetic field
2-Hertzian waves
3-Noises and vibrations
4-Fires
5-Harmful materials
6-Explosions

## Slide 38: Les facteurs influençant les dommages corporels
La quantité d’énergie traversant le corps
se traduit par l’équation du risque électrique :
Où, W : Quantité d’énergie (joule)
Uc : La tension de contact (V)
Ic : courant qui circule dans le corps humain,
t : le temps de contact (s)
Or = >
Où R : résistance du corps humain (Ω)
U= R .Ic
W= R. Ic2. t
W=Uc. Ic. t
Les facteurs qui influent sur la sensibilité et les effets du passage du courant électrique dans le corps humain sont les caractères propres à l’individu:
l’intensité et le type du courant,
l’impédance du corps humain ;
la tension du courant ;
la fréquence du courant,
le temps de contact,
le trajet du contact.
A cela s’ajoute :
l’age de la personne,
son poids,
son sexe,
ses caractéristiques physiologiques personnelles.

## Slide 39: Factors influencing bodily injury
The quantity of energy passing through the body translates into the electrical risk equation:
Where, W: Quantity of energy (joule)
Uc: Contact voltage (V)
Ic: current which circulates in the human body,
t: contact time (s)
= >
Where R: human body resistance (Ω)
U= R .Ic
W= R. Ic2. t
W=Uc. Ic. t
The factors that influence the sensitivity and effects of the passage of electrical current in the human body are the characteristics specific to the individual:
the intensity and type of current,
human body impedance;
current voltage;
the frequency of the current,
contact time,
the path of the contact
Added to this is :
the age of the person,
his weight,
his sex,
their personal physiological characteristics.

## Slide 40
Les courbes ci-contre, issues de la norme CEI 479, illustrent la relation t=f(Ic) et déterminent quatre zones.
Zone 1 : Le courant de choc est inférieur au seuil de perception (Ic < 0,5 mA). Il n’y a pas de perception du passage du courant dans le corps : aucun risque.
Zone 2 : Le courant est perçu sans réaction de la personne : habituellement, aucun effet physiologique dangereux.
Zone 3 : Le courant provoque une réaction : la personne ne peut plus lâcher l’appareil en défaut. Le courant doit être coupé par un tiers afin de mettre la personne hors de danger : habituellement sans dommage organique, mais probabilité de contractions musculaires et de difficultés respiratoires.
Zone 4 : En plus des effets de la zone 3, la fibrillation ventriculaire augmente de 5% des cas pour la courbe C2, 50 % des cas pour la courbe C3, et plus de 50% au-delà de cette dernière courbe, d’où des effets pathophysiologiques importants tels qu’arrêt du coeur, arrêt de la respiration, brûlures graves.
1
2
3
4
Intensité du courant
Les résultats des expériences menées par le professeur C.F.DALZIEL ont permis de dresser les seuils de courant dangereux

## Slide 41
Les courbes ci-contre, issues de la norme CEI 479, illustrent la relation t=f(Ic) et déterminent quatre zones.
Zone 1: The shock current is below the perception threshold (Ic < 0.5 mA). There is no perception of current passing through the body: no risk.
Zone 2: The current is perceived without reaction from the person: usually, no dangerous physiological effects..
Zone 3: The current causes a reaction: the person can no longer release the faulty device. The power must be cut off by a third party in order to put the person out of danger: usually without organic damage, but probability of muscular contractions and breathing difficulties.
Zone 4: In addition to the effects of zone 3, ventricular fibrillation increases, where significant pathophysiological effects such as heart failure, respiratory arrest, severe burns.
1
2
3
4
Current intensity
The results of the experiments carried out by Professor C.F.DALZIEL allowed to establish the dangerous current thresholds

## Slide 42
Prévision pour les femmes
Prévision pour les hommes
0
5
50
95
%
Figure : Pourcentage des sujets - Intensité de perception en mA
2.0
1.0
Valeur moyenne pour les homme : 1,086

## Slide 43
Forecast for women
Forecast for men
0
5
50
95
%
Figure : Pourcentage des sujets - Intensité de perception en mA
2.0
1.0
Average value for men: 1.086

## Slide 44
La relation de DALZIEL : I = 80 /√t
La fibrillation ventriculaire est très importante (≤0,5%) au dessous de cette relation (voir figure).
20
50
100
200
0,2
0,5
1
2
5
500
10
t (s)
I (mA)
I=80/√t
Figure : courant de fibrillation ventriculaire en fonction de la durée du choc électrique

## Slide 45
The DALZIEL relation: I = 80/√t
Ventricular fibrillation is very significant (≤0.5%) below this relationship (see figure).
20
50
100
200
0,2
0,5
1
2
5
500
10
t (s)
I (mA)
I=80/√t
Figure: ventricular fibrillation current as a function of electric shock duration

## Slide 46: La résistance du corps humain et Calcul de l’intensité du courant
Modélisation du corps humain
  Résistance du corps varie avec:
  le poids, la taille, la fatigue...
    Entre 300 et 1000 Ω (~650 Ω)
    Selon le trajet et sa longueur
  Résistance de contact
  État de la peau (présence d’humidité, l’épaisseur de la peau)
  Surface de contact
  Pression
  Durée
  Tension
  Protection
  RTotale = RCorps + Rcontact
  I = V / RTotale
Terre
Résistance du corps
Résistance de contact

## Slide 47
Résistance du corps humain en fonction de la tension
Effet du courant sur le corps humain en fonction de l’intensité et du temps
Intensité (mA)
1
Aucune sensation
4
Fibrillation cardiaque ; Arrêt cardiaque ; brûlure des tissus
Picotement mais aucun effet dangereux
2
3
Effet non mortel perturbations généralement réversibles

Tension ( V)
Limite conventionnelle de sécurité en alternatif « condition normale » : 50V
Limite pour des emplacements mouillés : 25V
Limite de sécurité

## Slide 48
Pourquoi les accidents arrivent-ils
Comme tous les équipements, les installations électriques vieillissent :
les isolants se détériorent,
les fils se dénudent,
l’appareillage se casse.

## Slide 49
des surintensités (surcharge et court-circuit) due ou provoquée par une élévation anormale de l’intensité absorbée par un circuit et donc une élévation de la température.
      Les accidents arrivent souvent à cause

## Slide 50
Combustion des isolants
Fusion des fils
Risques de Surcharge
Destruction du matériel

## Slide 51: Ce qui va engendrer :
Des dégagements de fumées dangereuses
La toxicité
L’opacité
La chaleur
Risques d’incendie ou d’explosion

## Slide 52
Que disent les statistiques
Sur la centaine d’accidents analysés, on s’aperçoit que la proportion des principaux facteurs déterminants est la suivante :
Travail mal organisé............................ 35 %
Installations défectueuses ................... 28 %
Ignorance du risque .............................. 5 %
Matériel défectueux .............................. 4 %
Fausse manœuvre................................... 2 %
Matériel inadapté .................................. 3 %
Mouvement inopiné............................... 1 %
Opérateur non qualifié ....................... 15 %
Non précisé ............................................ 7 %

## Slide 53: Quelles sont les mesures de protection

## Slide 54: Les mesures de protection contre les contacts direct
éloignement des pièces nues sous tension
  protection collective
obstacles
  protection collective
isolation
  protection intrinsèque

## Slide 55: Les mesures de protection contre les contacts directs
éloignement des pièces nues sous tension

## Slide 56: Les mesures de protection contre les contacts directs
par isolation

## Slide 57: Les mesures de protection contre les contacts directs
par obstacles

## Slide 58: Les mesures de protection contre les contacts indirects
Par coupure automatique
Par l’emploi de matériel de classe II
Par séparation de circuit
Par le choix du degré de protection
TERRE
Clac
OUI !
Disjoncteur
différentiel
NON !
Disjoncteur
IP3x
En HT
Doigt d’épreuve
articulé d= 12mm
IP2x
En BT
tourne vis
d=2,5 mm

## Slide 59
Classes d'isolation électrique
Stade de protection | 0 | I | II | III
Premier | Isolation principale | Isolation principale | Isolation principale | Tension < à50 V
deuxième | Isolation par le sol (local sec et non conducteur) | Mise à la terre et dispositif de coupure associé | Isolation supplémentaire ou renforcée | Alimentation de sécurité
Stade de protection |  |  |  | 
Classe d’isolation | 0 | I | II | III

## Slide 60
Indices de protection
Le code IP (International Protection) spécifie le degré de protection d'un équipement pour:
la protection des personnes contre les contacts directs,
la protection des matériels contre certaines influences externes.
Il comporte les lettres IP suivies de deux ou trois chiffres indépendants.
Le premier chiffre : caractérise le degré de protection des personnes contre l'accès aux parties dangereuses et le degré de protection des matériels contre la pénétration des corps étrangers.
Le deuxième chiffre : indique le degré de protection contre les effets nuisibles de la pénétration de l'eau douce.
Le troisième chiffre indique le degré de protection contre les chocs mécaniques.

## Slide 61
IP | 1er chiffre | 2e chiffre | 3e chiffre
matériel protégé contre les : |  |  | 
- | corps solides | corps liquides | chocs mécaniques
0 | non | non | non
1 | supérieurs à 50 mm | gouttes d'eau verticales | 0,225 joule
2 | supérieurs à 12 mm | gouttes d'eau à 15° de la verticale | 0,375 joule
3 | supérieurs à 2,5 mm | eau de pluie à 60° de la verticale | 0,5 joule
4 | supérieurs à 1 mm | projections d'eau de toute direction | -
5 | poussières sans dépôt nuisible | projections d'eau de toute direction à la lance | 2 joules
6 | poussières | paquets de mer | -
7 |  | immersion | 6 joules
8 |  | immersion prolongée | -
9 | - | - | 20 joules
Exemple : IP200
protégé contre les corps solides supérieurs à 12mm,
pas de protection contre les liquides,
pas de protection mécanique.

## Slide 62
2
1
n
3
1
n
Transformateur
M
Disjoncteur différentiel
500mA
Carcasse
métallique
terre
6A
5,6A
IP - In < 500mA le disjoncteur ne se déclenche pas
IP = In + If
0,4A
Défaut d’isolation sans prise de terre
(ou avec une mauvaise prise de terre)
Quels sont les risques si le courant de 0,4A traverse le personnage pendant 0,1s?
Que ce passe t’il?

## Slide 63
Zone 1 : Aucune réaction
Zone 2 : Picotement mais aucun effet dangereux
Zone 3 :Effet non mortel avec perturbations généralement réversibles
Zone 4 : arrêt cardiaque probable
Quels sont les risques si le courant de 0,4A traverse le personnage pendant 0,1s ?

## Slide 64
2
1
n
3
Phase
neutre
Transformateur
M
Disjoncteur différentiel
500mA
Carcasse
métallique
terre
Lorsqu’il n’y a aucun problème
6A
6A
IP= In

## Slide 65
Un problème d’isolation entraîne un courant de fuite If
2
1
n
3
1
n
Transformateur
M
Disjoncteur différentiel 500mA
Carcasse
métallique
terre
6A
5A
1A
IP - In > 500mA
IP = In + If
IP - In =
If =1A
le disjoncteur se déclenche
Que ce passe t’il?
ation

## Slide 66
Protection des personnes
Disjoncteur différentiel
Interrupteur différentiel

## Slide 67
BP Test de la
protection
différentielle
Protection des personnes
I n est appelé la sensibilité du différentiel.
Ses plages de fonctionnement sont:
I n
I n/2
Non déclenchement
Déclenchement probable
Déclenchement certain
Le disjoncteur différentiel:
30 mA ; 100 mA
500 mA ; 1 A

## Slide 68
Protection des personnes
Le disjoncteur différentiel:

## Slide 69
Protection des personnes
Le disjoncteur différentiel:

## Slide 70: Protection contre les surcharges et les court-circuit
Les fusibles :
Organe de sécurité dont le rôle est d'interrompre le courant électrique dans le circuit électrique en cas de défaut
Les disjoncteurs divisionnaires :
Appareillage électromécanique coupant l'alimentation du circuit à la suite d'une surcharge ou d'un court-circuit afin de protéger la durée de vie des isolants entourant les conducteurs de la canalisation.

## Slide 71
Protection contre les courts-circuits:
Protéger les matériels lorsque I>>In
Disjoncteurs
Fusibles
Relais magnétiques
Magnétique
Magnétothermique
. Disjoncteurs et fusibles ont un pouvoir de coupure.
. Plusieurs courbes existent.
Pas de Pdc.
. Le magnétique déclenche sur Icc.

## Slide 72
B: Protéger contre les courts-circuits:
Les disjoncteurs: Technologie
Fonction raccordement
Fonction thermique (bilame)
Fonction coupure (contact et chambre)
Fonction déclenchement et armement
Fonction magnétique (bobine)

## Slide 73
B: Protéger contre les courts-circuits:
Les disjoncteurs: Décodage face avant
1:Variante du disjoncteur
suivant le pouvoir de coupure
2:Courbe de déclenchement
3:Calibre du disjoncteur (courant assigné)
4:tension d ’emploi Ue
5:Pouvoir de coupure suivant la norme
« domestique et analogue » NFC 61-410
6:Pouvoir de coupure suivant la norme
« industrielle » NFC 63-120
7:Référence commerciale
8:Symbole électrique suivant le nombre
de pôles
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 74
Protection contre les courts-circuits
Les disjoncteurs: Courbes de déclenchement
Il existe trois types de courbes de déclenchement!
Courbe B: Déclenche de 3 à 5 In
Temps en s
I/In
0,01
1
0,1
1
10
2
3
4
6
8
14
Talon magnétique

## Slide 75
Protection contre les courts-circuits
Les disjoncteurs: Courbes de déclenchement
Il existe trois types de courbes de déclenchement!
Courbe C: Déclenche de 5 à 10 In
Temps en s
I/In
0,01
1
0,1
1
10
2
3
4
6
8
14

## Slide 76
Prot contre les courts-circuits
Les disjoncteurs: Courbes de déclenchement
Courbe D: Déclenche de 10 à 14 In
Temps en s
I/In
0,01
1
0,1
1
10
2
3
4
6
8
14
Il existe trois types de courbes de déclenchement!

## Slide 77
Les fusibles: technologie
Protection contre les courts-circuits
aM
gG
UR
(Protistors)
Tous les fusibles ont un pouvoir de coupure.
Critères de choix: - Charge
- Taille (10*38….)
- Tension d’emploi
- Calibre

## Slide 78
Quel est le type de fusible: aM ou gG?

## Slide 79
Quel est le type de fusible: aM ou gG?

## Slide 80: Régime TN tdéclenchement
La partie magnétique des disjoncteurs protège ici les personnes !!
Il faut donc toujours connaître précisément Id (Icc)

## Slide 81
Protection contre les surcharges
Disjoncteurs Magnétothermique
Relais thermique
Possède un pouvoir de coupure
Pas de pouvoir de coupure.
Coupe la commande du contacteur
Surcharge: Légère surintensité: 1,2 à 3 ou 4 In

## Slide 82
Disjoncteur magnétothermique:
Protection contre les surcharges
La protection est à temps inverse:
Plus la surcharge est grande et plus le temps de déclenchement doit être court.
Plus la surcharge est faible et plus le temps de déclenchement doit être long.

## Slide 83
Relais thermique:
Protection contre les surcharges

## Slide 84
Protection contre les surcharges
Relais thermique:
10A : A utiliser pour des démarrages moteur de 2 à 10 s
20 : A utiliser pour des démarrages moteur de 6 à 20 s
Il existe une classe 30 pour des démarrages jusqu’à 30s.
Classe:
Relais thermique différentiel: Permet la détection d’une absence de phase
Relais thermique compensé: Insensibilité aux températures extérieures

## Slide 86
Appareillage de Séparation et de Condamnation
On ne peut pas le manœuvrer en charge:
Pas de pouvoir de coupure
Interrupteur sectionneur
Sectionneur porte-fusibles
Sectionneur
On peut le manœuvrer en charge:
Coupure de In

## Slide 87: Caractéristiques :

## Slide 88
Symboles :
Exemple:
Symboles de
sectionneurs
porte fusibles
Sectionneur
Interrupteur-Sectionneur
Sectionneur porte fusibles

## Slide 89
Protection par le bon choix de la procédure de travail

## Slide 90
Avant de commencer l’exécution d’un travail, il convient de l’organiser ce qui consiste à:
- le définir clairement,
- de faire une étude précise,
- complétée par une analyse de tous les risques possibles,
- en prenant connaissance du matériel
- et de l’environnement électrique sur lequel l’opération sera effectuée.
Procéder à :
. Une vérification des plans et schémas,
· de la conformité du matériel et de son bon état,
· de la présence des dispositifs de sécurité individuels et collectifs
· et de l’aptitude de l’équipe de travail (habilitation).

## Slide 91
L’exécution des taches doit se faire sur application des règles des travaux :
-Hors tension, La consignation électrique
séparation de l'ouvrage des sources de tension
condamnation des organes de séparation en position d'ouverture
. identification de l'ouvrage mis hors tension
vérification de l'absence de tension puis mise à la terre et en court-circuit

## Slide 92
- Sous tension
Travail au contact
Travail à distance
Travail au potentiel
- Au voisinage

## Slide 94: Outillages et matériel de protection individuel et collectif

## Slide 97
Distances de sécurité
Les distances de sécurité ont été fixées, par rapport aux pièces nues sous tension, compte tenu :
de tous les mouvements possibles des pièces nues sous tension
de tous les mouvements possibles des matériels et engins utilisés.
Les Locaux Réservés aux Electriciens (LRE): sont des enceintes normalement maintenues fermées dont l’accès n’est possible qu’aux personnes: habilitées et désignées ou autorisées et surveillées.
Ils contiennent les Ouvrages Électriques (installations et équipements) permettant l’accès éventuel à des pièces nues sous tension dans les domaines de la basse tension ou de la haute tension.
L’intérieur du LRE est découpé en zones d’environnement et de voisinage: on distingue 4 zones:
· zone 1: c'est la zone qui s'étend au delà de la limite de voisinage
· zone 2: c'est la zone de voisinage du domaine HT
· zone 3: c'est la zone comprise entre les pièces nues sous tension et la distance minimale d'approche (DMA) du domaine HT. La DMA est la distance à partir de laquelle il y a risque d'amorçage.
zone 4: c'est la zone de voisinage ou de travail sous tension du domaine BT (distance inférieure à 30 cm à partir de pièces nues sous tension).

## Slide 99
ZONE | TITRE | LIEU - DOMAINE | EPI(*)
ZONE 1 – BT | B0, B1, B2 | Intérieur du local à plus de 30 cm des pièces nues sous tension (BT) | CASQUE (voir IPS)
ZONE 1 – | Pas d’habilitation | Intérieur du local à moins de 30 cm | 
TBT | Si TBTS ou TBTP<25V | des pièces nues sous tension | 
ZONE 4 | B0V, B1V, B2V B1T, B1N, B2T | ZONE DE VOISINAGE DE LA BT A moins de 30 cm des pièces nues sous tension | CASQUE GANTS ISOLANTS LUNETTES ANTI -UV
ZONE 1 – HT | H0, H1, H2 | Intérieur du local en delà des zones de voisinage de HT | CASQUE (voir IPS)
ZONE 2 | H0V, H1V, H2V | ZONE DE VOISINAGE DE LA HT | CASQUE GANTS ISOLANTS HT LUNETTES ANTI -UV
ZONE 3 | H1T, H1N, H2T | Entre la DMA et les pièces nues sous tension (HT) | Équipement spéciaux HT

## Slide 100
Distance minimale d’approche
C’est la somme de la distance de tension et de la distance de garde
La distance de tension t (exprimée en mètres) est donnée, en l’absence de dispositifs de protection appropriés ou de mise hors de portée, par: t = 0,005 Un, avec Un (en kV) valeur nominale de la tension.
Nota : t est arrondi par excès au décimètre le plus proche, sans pouvoir être inférieure à 0,10 m en HT.
La distance de garde g a pour objet de libérer l’opérateur du souci permanent de respect de la distance de tension.
Nota : g est égal à : 0,30 m en BT et 0,50 m en HT.
La DMA (distance minimale d'approche) peut être déterminée en HTB par la relation suivante:
DMA(m) = 0,005 U(kV) + 0,5
par exemple, pour 150 kV, on obtient:
t=0,005 x 150 = 0,75 m, ce qui donne, arrondi au dm le plus proche 0,8 m,
auquel on rajoute g=0,5 m,
d'où DMA = 1,3 m.

## Slide 101
La distance de voisinage
Pour des lignes aériennes en conducteurs nus, les distances de voisinage sont:
· de 3 m en dessous de 50 kV et 5 m au dessus de 50 kV.
Pour les lignes aériennes isolées, la distance de voisinage est de 30 cm si les travaux sont exécutés avec moyens mécaniques.
Pour les canalisations enterrées, la distance de voisinage est de 1,5 m.
Distances limites de voisinage
Elles permettent de définir des zones de travaux et d’interventions dits au voisinage
et concernent les travaux exécutés par des personnes habilitées ou par des personnes non habilitées surveillées par des personnes habilitées.
Les distances limites de voisinage des pièces conductrices nues sous tension sont :
0,30 m en BT
2 m en HT pour 1kV < Un<50 kV
3 m en HT pour 50 kV<Un<250 kV
4 m en HT pour Un > 250 kV

## Slide 102
Travaux près des lignes électriques - Distances de sécurité
Lorsque les travaux sont effectués près d'une ligne électrique, toute personne, pièce, équipement ou élément de machinerie doit se trouver à plus de :
à plus de 3 m des lignes électriques de moins de 125 kV;
à plus de 5 m des lignes électriques de 125 à 250 kV;
à plus de 8 m des lignes électriques de 250 à 550 kV;
à plus de 12 m des lignes électriques de plus de 550 kV.

## Slide 103
Prescriptions et Recommandations
Ne jamais
Toucher un fil électrique coupé qui traine au sol
laisser les enfants jouer ou tirer sur les fils électriques
toucher un appareil électrique sous tension, ni les cordons d'alimentation avec
des mains mouillées (l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage)
installer de prise à l’intérieur d’une salle de bain.
laisser les appareils électriques à la portée des enfants.
surcharger les prises électriques avec des multiprises.
utiliser des fils électriques dénudés.
laisser de prolongateur (rallonge électrique) branché et non raccordé à un appareil. Si l'enfant le porte à sa bouche (et s’il n’est pas marqué NF), il sera gravement brûlé. Il faut s’assurer que le matériel électrique comporte la marque CE ou NF.
Veiller à
Faire vérifier les installations (prises, interrupteurs... )
par des professionnels agréés car tout bricolage est interdit.
remplacer les cordons, les interrupteurs et les prises endommagés
débrancher les appareils électriques en cas d'orage et après chaque utilisation (sèche-cheveux, rasoir électrique appareil d'épilation , chauffage mobile, fer à repasser...).
réaliser une liaison équipotentielle qui va permettre de mettre au même potentiel les masses des appareils électriques et éléments conducteurs de la salle d'eau. En cas de défaut, la différence de potentiel est quasi nulle, il n'y a pas de risque d'électrocution, au contact d'une de ces parties métalliques mise accidentellement sous tension.
Faire installer un système qui coupe le courant au moindre défaut (disjoncteurs différentiels à haute sensibilité qui sont obligatoires et apportent une réelle sécurité.).
Pour éviter l’électrocution des enfants (dans le domestique)
• Faire installer des prises à éclipse dont les orifices sont fermés en permanence .
• utiliser des cache-prises à ventouse ou à clé.
• Ne pas laisser de rallonge électrique branchée.

## Slide 104
Les effets indirects du courant électrique
1-Effets du champ électromagnétique-ondes hertziennes
2-Effets des Bruits
3-Effets des Vibrations
4-Effets des incendies
5-Effets des matières nuisibles
6-Effets des explosions

## Slide 105
The indirect effects of electric current
1-Effects of the electromagnetic field-Hertzian waves
2-Effects of Noises
3-Effects of vibrations
4-Effects of Fires
5-Effects of Harmful materials
6-Effects of Explosions

## Slide 106
1-Effets du champ électrique et magnétique
L’onde électromagnétique :
Le plan de polarisation de l’onde électromagnétique, par convention est celui du champ électrique, dans la figure ci-dessus la polarisation est verticale.

## Slide 107
1-Effets du champ électrique et magnétique
EFFET SUR LE MATERIEL
Sources de perturbation d'origine naturelle
• La foudre (décharge électrostatique entre nuages ou entre nuage et sol) ;
• Les rayonnements cosmiques et en particulier solaires.
Sources de perturbation qui découlent de l'activité humaine
Les sources de rayonnement électromagnétique volontairement créées par l'homme :
émetteurs radio,
télévision,
radar,
téléphones portables,
etc ;
Les sources de perturbation involontaires qui proviennent de l'utilisation de l'électricité
lignes de transport de l'énergie,
éclairage fluorescent,
moteurs électriques,
alimentations des systèmes électroniques,
etc.
Quelque effet important
Panne d’allumage moteur,
perturbation voire explosion d’équipements
électriques ou électroniques.
Fausse détection radar.
Boussole affolée.
Perturbation des fréquences radio et TV (parasites).
Quelque matériel sensible aux ondes électromagnétiques
Récepteurs de radiodiffusion
Horloges numériques(AM, FM, télévision)
Systèmes de son Ordinateurs(domestiques et commerciaux)
Détonateurs électriques
Jeux vidéos Modèles à commande radioélectrique
Matériel de mesure
…etc.

## Slide 108
1-Effects of the electric and magnetic field
EFFECT ON EQUIPMENT
Sources of natural disturbance
• Lightning (electrostatic discharge between clouds or between cloud and ground);
• Cosmic radiation and in particular solar radiation
Sources of disturbance resulting from human activity
Sources of electromagnetic radiation intentionally created by man:
radio transmitters,
television,
radar,
mobile phones,
etc ;
Unintentional sources of disturbance that arise from the use of electricity energy
transmission lines,
fluorescent lighting,
electric motors,
power supplies for electronic systems,
etc.
Some important effect
Engine ignition failure,
disruption or even explosion of equipment electrical or electronic
False radar detection.
Compass panicked.
Disruption of radio and TV frequencies (parasites)
Some equipment sensitive to electromagnetic waves
Broadcast receivers
Digital clocks (AM, FM, television)
Computer sound systems (domestic and commercial)
Electric detonators
Video games Radio-controlled models
Measuring equipment…etc.

## Slide 109
 | Fréquence du courant européen |  | Fréquence des bases de téléphones portables |  | Fréquence des fours à micro-ondes
Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 900 MHz | 1.8 GHz | 2.45 GHz
 | Champ électrique (V/m) | Champ magnétique (µT) | Densité du courant (W/m2) | Densité du courant (W/m2) | Densité du courant (W/m2)
Limites d'exposition du public | 5 000 | 100 | 4.5 | 9 | 10
Limites d'exposition professionnelle | 10 000 | 500 | 22.5 | 45 | 
1-Effets du champ électrique et magnétique
EFFET SUR LES PERSONNE
B supérieur à 2 T
des sensations de vertiges ;
des nausées, avec parfois un goût métallique dans la bouche ;
et des éclairs devant les yeux.
B supérieur à 8 T
des modifications mineures des battements du cœur ;
une augmentation du risque d’arythmie cardiaque ;
la fibrillation ventriculaire.
Fréquence< 100 Hz
Fréquence >100 Hz (téléphone portable:900-1800 et micro onde:2.45 GHz), aux effets précédents s’ajoute:
Une augmentation de température localisée ou non sur une partie du corps; selon l’équation : t = J / (c × 4180)
Où t : augmentation de température en [°C].
J=DAS ×temps d’exposition [s], J: énergie spécifique d’absorption en [Jkg-1], DAS: débit d’Absorption Spécifique
c: capacité de chaleur relative =0.85.
Exp. téléphone portable: Puissance transférée à la tête  100 mW., l’augmentation de température cérébrale serait de 1 K en 33 minutes d’utilisation, en plus de la stimulation cardiaques.

## Slide 110
 | Fréquence du courant européen |  | Fréquence des bases de téléphones portables |  | Fréquence des fours à micro-ondes
Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 900 MHz | 1.8 GHz | 2.45 GHz
 | Champ électrique (V/m) | Champ magnétique (µT) | Densité du courant (W/m2) | Densité du courant (W/m2) | Densité du courant (W/m2)
Limites d'exposition du public | 5 000 | 100 | 4.5 | 9 | 10
Limites d'exposition professionnelle | 10 000 | 500 | 22.5 | 45 | 
1-Effets du champ électrique et magnétique
EFFET SUR LES PERSONNE

## Slide 111
1-Effects of the electric and magnetic field
EFFECT ON PEOPLE
 | Fréquence du courant européen |  | Fréquence des bases de téléphones portables |  | Fréquence des fours à micro-ondes
Fréquence | 50 Hz | 50 Hz | 900 MHz | 1.8 GHz | 2.45 GHz
 | Champ électrique (V/m) | Champ magnétique (µT) | Densité du courant (W/m2) | Densité du courant (W/m2) | Densité du courant (W/m2)
Limites d'exposition du public | 5 000 | 100 | 4.5 | 9 | 10
Limites d'exposition professionnelle | 10 000 | 500 | 22.5 | 45 | 

## Slide 112
La figure ci-après montre la propagation de l’onde dans un plan vertical et les valeurs du champ électrique pour différentes distances.
Les Stations de base transmettent avec une puissance pouvant aller de quelques watts à plus de 100 watts, selon la taille de la région ou « cellule » qu'elles desservent.
*Les bandes de fréquence allouées sont respectivement autour de 900 MHz (GSM) et 1800MHz (DCS), et la puissance maximale d'émission du portable est respectivement 2 W et 1 W.

## Slide 113
Si on compare les téléphones portables et les stations de base qui sont des sources Pour des ondes RF horizontale on trouve que :
*les combinés de téléphone mobiles sont des transmetteurs de RF de faible énergie, l'émission maximale se situant entre 0,2 et 0,6 watts.
*D'autres types de transmetteurs, comme l’émetteurs-récepteurs radio portatif peuvent émettre 10 watts ou plus.
*La puissance du champ RF (et donc l'exposition d'un utilisateur) diminue rapidement avec la distance.
L'utilisation d'un combiné téléphonique situé à des dizaines de centimètres de la tête (recours à un système mains libres) expose l’utilisateur à une puissance du champ RF beaucoup plus basse que pour quelqu'un qui place le combiné près de sa tête ;

## Slide 114
Appareil électrique | Intensité du champ électrique ( V/m)
Récepteur stéréo | 180
Fer à repasser | 120
Réfrigérateur | 120
Mixeur | 100
Grille-pain | 80
Sèche-cheveux | 80
Téléviseur couleur | 60
Machine à café | 60
Aspirateur | 50
Four électrique | 8
Ampoule électrique | 5
Valeurs caractéristiques de l'intensité du champ électrique mesurées à proximité d'appareils ménagers (à 30 cm de distance)

## Slide 115
Appareil | À 3 cm (μT) | À 30 cm((μT) | À 1m (μT)
Sèche-cheveux | 6-2000 | 0,01-7 | 0,01-0,03
Rasoir électrique | 15-1500 | 0,08-9 | 0,01-0,03
Aspirateur | 200-800 | 2-20 | 0,13-2
Tube fluorescent | 40-400 | 0,5-2 | 0,02-0,25
Four micro ondes | 73-23 | 4-8 | 0,25-0,6
Radio portable | 16-56 | 1 | < 0,01
Four électrique | 1-50 | 0,15-0,5 | 0,01-0,04
Lave-linge | 0,8-50 | 0,15-3 | 0,01-0,15
Fer à repasser | 8-30 | 0,12-0,3 | 0,01-0,03
Lave-vaisselle | 3,5-20 | 0,6-3 | 0,07-0,3
Ordinateur | 0,5-30 | < 0,01 | 
Réfrigérateur | 0,5-1,7 | 0,01-0,25 | < 0,01
Téléviseur couleur | 2,5-50 | 0,04-2 | 0,01-0,15
Les Valeurs caractéristiques de l'intensité du champ magnétique (50 Hz) à diverses distances de certains appareils électriques
* l'intensité du champ (électrique et magnétique) diminue lorsqu'on s'éloigne de la source. Pour la plupart des appareils ménagers, l'intensité du champ magnétique et Electrique à la distance de 30 cm est très inférieure à la valeur limite de 100 μT et 5000 V/m resp.

## Slide 116
B supérieur à 2 T
des sensations de vertiges ;
des nausées, avec parfois un goût métallique dans la bouche ;
et des éclairs devant les yeux.
B supérieur à 8 T
des modifications mineures des battements du cœur ;
une augmentation du risque d’arythmie cardiaque ;
la fibrillation ventriculaire.
Fréquence< 100 Hz
Fréquence >100 Hz (téléphone portable:900 (GSM)-1800 (DCS) et micro onde:2.45 GHz)
aux effets précédents s’ajoute:
Une augmentation de température localisée ou non sur une partie du corps; selon l’équation : t = J / (c × 4180)
Où t : augmentation de température en [°C].
J=DAS ×temps d’exposition [s], J: énergie spécifique d’absorption en [Jkg-1], DAS: débit d’Absorption Spécifique
c: capacité de chaleur relative =0.85.
Exp. téléphone portable: Puissance transférée à la tête  100 mW.,
l’augmentation de température cérébrale serait de 1 K en 33 minutes d’utilisation,
en plus de la stimulation cardiaques.
Effets des ondes électromagnétiques sur l’organisme

## Slide 117
Recommandation européenne 12-7-99
seuils d’observation d’effets sur la santé > 100 mA.m-2
Marges de sécurité
100 (effet) -> 10 (professionnel) -> 2 (public) mA.m-2
2 mA.m-2 -> 320 µT (NRPB, CENELEC)
2 mA.m-2 -> 100 µT (CCE)
Effets
mA/m2 < 10 : rien ou mineurs
10 – 100 : magnéto phosphènes (sensation de lumière dans les yeux)
100 – 1000 : stimulation cardiaque)
 1000 : FV (fibrillation ventriculaire)
Altération ADN  ARNm (acide ribonucléique: synthèse des protéines), selon certains : 0,5 à 3,5 T
Modification du passage transmembranaire de Ca++ avec « effet fenêtre »
Diminution de production de mélatonine (hormone apophysaire peut-être oncostatique)
Cancer ?
Leucémie chez l’enfant !

## Slide 118
Protection et prévention
La puissance du champ RF (et donc l'exposition d'un utilisateur) diminue rapidement avec la distance.
Pour la protection des travailleurs lorsque l'exposition sur le lieu de travail a pour effet un dépassement des restrictions de base :
prendre des mesures de prévention technique, afin de réduire à des niveaux acceptables les champs émis par les équipements ;
l'utilisation de dispositifs d'inter verrouillage ou de mécanismes similaires destinés à la protection de la santé ;
1 mT à 2.5 m de l’appareil Hanche artificielle Stimulateurs
0.1 T à 0.5 m de l’appareil
Il conviendrait d'installer des grillages ou des barrières, voire d'autres mesures de protection, autour de certaines stations de base (essentiellement celles situées sur les toits des immeubles) pour interdire l'accès ;
respecter les limites imposées par l’organisation mondiale de la santé.

## Slide 119
Pour les mesures de sécurité concernant la téléphonie mobile, les mesures préventives à prendre en considération sont :
Eloigner le combiné téléphonique de sa tête par le recours à un système mains libres ;
éloigner les antennes des lieux sensibles comme par exemple les habitations, les écoles ;
diminuer les seuils d’exposition ;
focaliser le débat public sur les antennes (sensibiliser la population).

## Slide 120
2-Effets des bruits
Définition du son: Le son est une sensation auditive engendrée par une vibration acoustique
Son pur: Le son est pur quand la vibration acoustique correspondante est une fonction sinusoïdale du temps.
Il se caractérise par sa fréquence et son niveau sonore.
Définition du bruit:
Sur le plan psycho sensoriel: Les bruits sont des sons indésirables. Le bruit est défini comme un son dépourvu de caractère musical, plus précisément comme un son gênant, indésirable.
Sur le plan physique : Il s'agit d'un ensemble de vibrations sonores, complexes, désordonnées, ayant un caractère aléatoire et n'ayant pas de composantes bien définies.
Le son est une onde sonore qui se propage dans l’air ou dans tout milieu élastique.
Le bruit est caractérisé par la fréquence qui est mesurée en hertz (Hz) et par le niveau d’intensité qui est exprimé en décibels (dB).
La fréquence est caractérisée par ce qui distingue un son grave (basse fréquence, inférieure à 500 Hz) d’un son aigu (haute fréquence, supérieure à 3 000 Hz).
Le champ de fréquences audibles se situe entre 16 Hz et 20 000 Hz.
Les fréquences de conversation se situent entre 300 Hz et 3 500 Hz.

## Slide 121
Le niveau d’intensité caractérise l’amplitude du son (son faible ou son fort).
On mesure physiquement le niveau du bruit en décibels.
Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par l'oreille, on utilise un décibel "physiologique" appelé décibel A, dont l'abréviation est dB(A).
0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir
50 dB(A) = niveau habituel de conversation
85 dB(A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j)
120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse
Un bruit de 150 dB entraîne la rupture du tympan.
Le niveau de bruit

## Slide 122
L’échelle de décibels suivante donne un aperçu des différents niveaux sonores rencontrés dans la vie de tous les jours et sur chantier :

## Slide 123
Il importe de préciser que :
• les dB ne s’additionnent pas et ne se soustraient pas de manière arithmétique comme d’autres unités de mesure.
Par exemple, lorsqu’il y a utilisation de deux outils ayant le même niveau d’intensité, le nombre de décibels ne double pas. Il augmente de 3 dB.
Ainsi, 2 machines de 80 dB actionnées en même temps donnent : 80 dB + 80 dB = 83 dB et ce, par une règle logarithmique.
• si les niveaux sonores de 2 sources (L1 et L2) fonctionnant simultanément sont différents, le niveau sonore de l’ensemble est égal au niveau sonore de la source la plus puissante, augmenté de la valeur déterminée par l’abaque ci-contre.
Par exemple, si un marteau pneumatique produisant un son d’intensité égal à 110 dB (A) est utilisé en même temps qu’une foreuse produisant un son de 95 dB (A), l’ensemble total sera de 110 dB (A) ;
• à l’extérieur, l’intensité du bruit diminue de 6 dB lorsque la distance d’éloignement de la source sonore double.
Par exemple, si le bruit d’une machine mesuré à 1 m de celle-ci est de 80 dB, il sera de 74 dB à 2 m, de 68 dB à 4 m,…

## Slide 124
Les bruits intenses peuvent être une cause de gêne pour le travail :
mauvaise communication,
ordres mal compris,
signaux de danger non perçus….
Ils peuvent entraîner des accidents,
causer des troubles physiologiques tels que :
l’accélération du rythme cardiaque,
une augmentation de la tension,
du rythme respiratoire,
la dilatation des pupilles,
des vertiges,
une certaine fatigue,
des maux de tête,
de l’agressivité,
des troubles du sommeil,
Etc.
Risques

## Slide 125
Lorsque le bruit atteint le niveau de 80 dB (A), l’appareil auditif ressent une fatigue, initialement susceptible de récupération.
Cette fatigue peut se transformer, en cas d’exposition prolongée à un bruit intense, en une surdité permanente causée par des lésions de l’oreille interne (destruction des cellules ciliées).
L’acuité auditive diminue progressivement si l’exposition persiste.
Cette perte auditive est irréversible. Les phénomènes d’aggravation cessent dès la fin de l’exposition au bruit.
Les facteurs qui affectent le degré et l’étendue de la perte auditive :
• La fréquence du bruit :
les bruits aigus (> 3000 Hz) sont plus dangereux que les bruits graves (< 500 Hz) étant donné la position des cellules ciliées réceptrices des hautes fréquences (nuisances au niveau de l’oreille interne) .
• Le type de bruit :
Bruit d’impact (tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées ou non à une fréquence inférieure ou égale à une par seconde),
Bruit continu (bruit qui se prolonge dans le temps à une fréquence supérieure à une par
seconde).
Un bruit continu est mieux supporté qu’un bruit discontinu .

## Slide 126
• la durée d’exposition :
Les bruits d’une intensité donnée deviennent nocifs si la durée d’exposition dépasse un certain nombre d’heures par journée.
Le tableau ci-contre donne les durées d’exposition par rapport à la valeur d’action inférieure de 80 dB (A) stipulée dans la directive européenne 2003/10/CE.
Pour une journée de travail (8 heures), on considère que l‘oreille est en danger à partir de 85dB(A).
Si le niveau de bruit est supérieur, l'exposition doit être de plus courte durée.
Si le niveau est extrêmement élevé (supérieur à 130 dB(A)), toute exposition, même de très courte durée, est dangereuse.

## Slide 127
Fatigue auditive
A la suite d’une exposition à un bruit intense, on peut souffrir temporairement de sifflements d’oreilles, de bourdonnements (acouphènes) ainsi que d'une baisse de l'acuité auditive.
Les dégradations de l’audition se situent en particulier au niveau du haut médium et de l'aigu, ce qui donne la sensation d’écouter avec "du coton dans les oreilles".
Cette fatigue auditive demande quelques semaines sans surexposition au bruit pour disparaître.
Le bruit est cause de fatigue même sous les seuils réglementaires.
Stades de la surdité
1er stade: surdité légère:
Le sujet ne se rend pas compte de sa perte auditive car les fréquences de la parole sont peu touchées.
2e stade: surdité moyenne
Les fréquences aiguës de la conversation sont touchées, le sujet devient "dur d'oreille" et ne comprend plus distinctement ce qui se dit.
3e stade : surdité profonde et irréversible
Surdité
L'exposition prolongée à des niveaux de bruits intenses détruit peu à peu les cellules ciliées de l'oreille interne. Elle conduit progressivement à une surdité, dite de perception, qui est irréversible.

## Slide 128
Effets non traumatiques
Le bruit peut aussi entraîner des effets "non traumatiques" ou "extra-auditifs", c'est-à-dire néfastes pour d'autres fonctions que l'audition.
Les effets non traumatiques du bruit se manifestent aux niveaux physiologique et comportemental.
L'exposition au bruit pendant le travail a des conséquences négatives sur la qualité du sommeil:
Par exemple, une exposition diurne de 12 heures à 85 dB(A) provoque une réduction du nombre et de la durée des cycles de sommeil ; si bien que le bruit interfère avec la fonction "récupératrice" du sommeil et peut entraîner une fatigue chronique.
C'est d'autant plus vrai chez les personnes travaillant de nuit et devant dormir pendant la journée.
Le bruit détériore la performance des travailleurs dans les tâches cognitives:
surtout lorsqu'elles sollicitent la mémoire à court terme.
On recommande 55 dB(A) maximum pour un travail nécessitant une attention soutenue.

## Slide 129
Propagation du bruit dans un lieu de travail
En l'absence de tout obstacle, le niveau sonore décroît avec l'éloignement.
Il baisse de 6 dB(A) chaque fois que l'on double la distance à la source.
A l'intérieur des locaux, en plus du bruit direct, l'opérateur perçoit le bruit réfléchi par les parois du local (voire par les parois d'autres obstacles).
S'il n'est pas spécifiquement traité, le local est un facteur d'augmentation du bruit.

## Slide 130
Démarche de prévention

## Slide 131
Action sur la propagation du bruit
L'éloignement
Dans certains cas, on peut éloigner les travailleurs des zones les plus bruyantes, au moins pendant une partie de la journée.
En effet, le niveau de bruit baisse avec l'éloignement, surtout en cas de travail à l'extérieur ou si les parois absorbent efficacement les sons.
On peut aussi faire tourner les travailleurs entre des postes bruyants et non bruyants ou déplacer des équipements bruyants.
Le traitement acoustique du local
On peut revêtir les parois du local - le plafond, mais aussi les murs et les cloisons – d'un matériau possédant la propriété d'absorber fortement le son.

## Slide 132
Les écrans acoustiques
La réduction du niveau sonore apportée par l'écran à quelques mètres derrière lui n'excède jamais quelques décibels et n'atteint 6 dB(A) que si le local a été préalablement rendu absorbant par un traitement acoustique de ses parois.
Les boxes formés par 3 écrans permettent d'isoler des postes de travail bruyants, surtout s'ils sont associés à un traitement acoustique du plafond.
Les encoffrements de machines
Un encoffrement est une boîte présentant un isolement phonique élevé, à l'intérieur de laquelle est placée la machine bruyante.
Solution de plus en plus souvent mise en œuvre.
Le cloisonnement des machines
Cloisonner c'est séparer l'ensemble des sources de bruit des opérateurs par la mise en place d'une paroi hermétique.

## Slide 133
Protections individuelles
Les protecteurs individuels contre le bruit (PICB) reposent tous sur le même principe :
former un obstacle à l'accès des ondes sonores dans l'appareil auditif.
Dans la pratique, on distingue deux catégories de matériels :
- les protecteurs munis de "coquilles" (casques, serre-tête, serre-nuque) qui constituent un obstacle au niveau du pavillon de l'oreille et qui englobent ce dernier ;
- les bouchons d'oreilles qui obstruent le conduit auditif.
- Les zones de bruit excessif doivent être signalées à l'aide de panneaux normalisés.

## Slide 134: Quoi faire suite à une électrisation?
1. Si la victime est en contact avec la source électrique
  Couper la source ou dégager la victime avec un objet isolant
2. Obtenir de l’aide et fournir les premiers soins
  Secouristes 14 (protection civile)
  Police 17
  Gendarmerie 5055
  Ambulanciers 115 (SAMU)

## Slide 135: Quoi faire suite à une électrisation?
3. Recueillir de l’information
  Que s’est-il passé?
  Tension, points et temps de contact?
  Chute, tétanisation, projection?
  Arrêt respiratoire, cardiaque? Brûlures ou blessures?
  Perte de conscience?
  Comportement après le choc?
4. Suivi médical

## Slide 136: Quoi faire suite à une électrisation?
La victime a-t-elle perdu conscience?
La victime est-elle restée coincée à la source?
La victime a-t-elle été projetée après son contact avec la source de courant?
La victime a-t-elle senti passer le courant à travers son corps?
Y a-t-il des marques de brûlure aux points de contact sur la peau?
Est-ce que la tension de contact était supérieure à 1 kV?
La victime est-elle une femme enceinte?
Si oui à UNE de ces questions, transporter la victime à l’hôpital avec un témoin!

## Slide 137: La conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique
La règle générale: P.S.A.
P: protéger
S: secourir
A: alerter

## Slide 138: Protéger
But:
  Soustraire les personnes présentes et l'accidenté de tous conducteurs ou pièces sous tension
Moyens:
  Couper ou faire couper l'alimentation en énergie électrique
  S'assurer que la remise sous tension ne pourra être effectuée

## Slide 139: Secourir
But:
  Assister la victime dans l'attente de l'arrivée des secours
Moyens:
  Gestes enseignés lors des formations des secouristes, suivant le plan d'intervention

## Slide 140: Alerter ( ou faire alerter)
But
  prévenir les secours à l'aide d'un message d'alerte
Moyens
  par téléphone :
    les pompiers : 14
    le Samu: 115
    police secours: 17
    Gendarmerie: 5055
    un médecin

## Slide 141: Alerter ( ou faire alerter)
Il est impératif de préciser:
  le lieu précis
  la nature de l'accident
  le nombre de victimes
  l'état apparent des victimes
  les risques particuliers et les moyens à mettre en œuvre
Ne jamais couper la communication le premier, attendre l'ordre du correspondant

## Slide 142
MERCI